Введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 31 декабря 1981 г. N 5895

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ШУМ

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Occupational safety standards system.

Noise. Admissible levels of noise

in houses and public buildings

ГОСТ 12.1.036-81

Группа Т58

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г. N 5895 срок введения установлен с 01.07.1982.

Переиздание. Июнь 2001 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий.

Настоящий стандарт не распространяется:

на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и концертные залы);

на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2834-80.

2. Шумовые характеристики постоянного шума и непостоянного шума - по ГОСТ 12.1.003-83.

3. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА в жилых и общественных зданиях не должны превышать значений, указанных в таблице.

───────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────

Наименование    │  Уровни звукового давления, дБ,   │Уровни

помещений     │    в октавных полосах частот      │звука и

│     со среднегеометрическими      │эквива-

│           частотами, Гц           │лентные

├───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┤уровни

│63 │125│250│500│1000│2000│4000│8000│звука, дБА

───────────────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼──────────

Палаты больниц и  │   │   │   │   │    │    │    │    │

санаториев, опера- │   │   │   │   │    │    │    │    │

ционные больниц:   │   │   │   │   │    │    │    │    │

днем              │59 │   │   │   │    │    │    │    │35

ночью             │51 │39 │31 │24 │20  │17  │14  │13  │25

Кабинеты врачей   │63 │52 │45 │39 │35  │32  │30  │28  │40

лечебно-           │   │   │   │   │    │    │    │    │

профилактических   │   │   │   │   │    │    │    │    │

учреждений, днем   │   │   │   │   │    │    │    │    │

Классные помеще-  │63 │52 │45 │39 │35  │32  │30  │28  │40

ния, учебные каби- │   │   │   │   │    │    │    │    │

неты, учительские  │   │   │   │   │    │    │    │    │

комнаты, аудитории │   │   │   │   │    │    │    │    │

школ и других      │   │   │   │   │    │    │    │    │

учебных заведений, │   │   │   │   │    │    │    │    │

конференц-залы,    │   │   │   │   │    │    │    │    │

читальные залы,    │   │   │   │   │    │    │    │    │

залы совещаний,    │   │   │   │   │    │    │    │    │

днем               │   │   │   │   │    │    │    │    │

Жилые комнаты     │   │   │   │   │    │    │    │    │

квартир, спальные  │   │   │   │   │    │    │    │    │

комнаты домов от-  │   │   │   │   │    │    │    │    │

дыха и пансиона-   │   │   │   │   │    │    │    │    │

тов, детских дош-  │   │   │   │   │    │    │    │    │

кольных учреждений │   │   │   │   │    │    │    │    │

и школ-интернатов: │   │   │   │   │    │    │    │    │

днем              │63 │52 │45 │39 │35  │32  │30  │28  │40

ночью             │55 │44 │35 │29 │25  │22  │20  │18  │30

Номера в гостини- │   │   │   │   │    │    │    │    │

цах и жилых комна- │   │   │   │   │    │    │    │    │

тах в общежитиях:  │   │   │   │   │    │    │    │    │

днем              │67 │57 │49 │44 │40  │37  │35  │33  │45

ночью             │59 │   │   │   │    │27  │    │23  │35

Холлы гостиниц,   │71 │61 │54 │49 │45  │42  │40  │38  │50

общежитий и учреж- │   │   │   │   │    │    │    │    │

дений отдыха, днем │   │   │   │   │    │    │    │    │

Залы кафе,        │75 │66 │59 │54 │50  │47  │45  │43  │55

ресторанов,        │   │   │   │   │    │    │    │    │

столовых, днем     │   │   │   │   │    │    │    │    │

Торговые залы     │79 │70 │63 │58 │55  │52  │50  │49  │60

и залы ожидания    │   │   │   │   │    │    │    │    │

предприятий торгов-│   │   │   │   │    │    │    │    │

ли и бытового      │   │   │   │   │    │    │    │    │

обслуживания,      │   │   │   │   │    │    │    │    │

вокзалов, днем     │   │   │   │   │    │    │    │    │

Примечания. 1. Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78.

2. Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в таблице.

4. Допускается максимальный уровень звука L в дБА от технического оборудования, расположенного в зданиях, промышленных и общественных помещений (внутри здания) на 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука в тех же самых точках измерения, в которых определяют эквивалентный уровень звука.